BPGGP变频电缆选型 全称：硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。

电话0550-7307598

传真：0550-7300481

手机：13855073989

BPGGP变频电缆产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接，

产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压，电缆具有良好的屏蔽性，

并有效消除电磁干扰，降低变频电机噪音，保证系统稳定运行。广泛用于冶金、

电力、石化等行业。

BPGGP变频电缆产品执行标准

Q/HHTZH006

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

BPGGP变频电缆使用特性

1．  交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

最高工作温度：硅橡胶绝缘180℃

氟46绝缘200℃和260℃两种

聚氯乙烯绝缘70℃

交联聚乙烯90℃

最低环境温度：敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃；聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。

2．  电缆安装敷设温度应不低于-25℃。

3．  电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的10倍

BPGGP变频电缆备注：

导体线芯中铜丝可以采用镀锡，阻燃型电缆型号前加ZR，软结构电缆加R。

BPGGP变频电缆代号名称和含义

表2

| 代号 | 代号含义 |
| --- | --- |
| BP | 变频电力电缆 |
| 铜导体 | 省略 |
| G | 硅橡胶绝缘或护套 |
| F | F46绝缘或护套 |
| V | 聚氯乙烯绝缘或护套 |
| YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
| VF | 丁腈护套 |
| P(P1) | 铜编织屏蔽(镀锡编织屏蔽) |
| P2 | 铜带绕包屏蔽 |
| P3 | 铝聚酯复合膜绕包屏蔽 |
| PP2 | 铜丝编织铜带绕包屏蔽 |

BPGGP变频电缆电缆规格

主线芯截面

| 型号 | 芯数 | 标称截面mm2 |
| --- | --- | --- |
| 全部型号 | 3+3 3+1 1 | 4，6，10，16，25，35，50，70，95， 120，150，185，240 |

线芯截面

| 主线芯标称截面mm2 | 接地线芯截面mm2 |
| --- | --- |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |

BPGGP变频电缆主要技术指标

1．成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)

2．成品电缆的绝缘电阻（20℃）氟塑料及硅橡胶绝缘应不小于100MΩ*km。

聚氯乙烯绝缘应不小于50 MΩ*km。

3．成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

4．屏蔽层传输阻抗

电缆在100MHz时传输阻抗等于或小于100Ω/m。

电缆的理想屏蔽抑制系数等于或小于0.7。

BPGGP变频电缆基本电缆规格及结构参数

| 线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆最大外径(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 |
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |