- 不锈钢立式止回阀概述：

- 不锈钢立式止回阀严格按 GB12235 标准设计制造，阀瓣沿着中心定位作升降运动 , 衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠 . 密封性能优良。立式止回阀产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

- 立式止回阀主要性能规范：

| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力P3(MPa) |  | 适用温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 |
| H42W-16P |  |  |  | ≤200 | 弱腐蚀介质 |
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |
| H42W-25R |  |  |  |  | 腐蚀性介质 |
| H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  | 弱腐蚀性介质 |
| H42W-40R |  |  |  |  | 腐蚀性介质 |
| H42Y-40 |  |  |  |  | 水、油品 |

- 立式止回阀主要零件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀瓣 | 导向阀 | 密封面 |
| --- | --- | --- | --- |
| H42W-16C | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
| H42W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
| H42W-25P |  |  |  |
| H42W-40P |  |  |  |
| H42W-25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
| H42W-40R |  |  |  |
| H42Y-40 | 碳钢 | 碳钢 | 堆焊硬质合金 |

- 立式止回阀主要尺寸：

| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-ф18 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-ф18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-ф25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ф25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-ф25 |