(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：手提式和推车式；按驱动灭火剂的动力来源可分为：储气瓶式、储压式、化学反应式；按所充装的灭火剂则又可分为：泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。

- 干粉灭火器：

- 干粉储压式灭火器（手提式）是以氮气为动力，将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾（干粉有5万伏以上的电绝缘性能）。有的还能扑救固体火灾。干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。使用时先拔掉保险销（有的是拉起拉环），再按下压把，干粉即可喷出。灭火时要接近火焰喷射；干粉喷射时间短，喷射前要选择好喷射目标，由于干粉容易飘散，不宜逆风喷射。注意保养灭火器，要放在好取、干燥、通风处。每年要检查两次干粉是否结块，如有接块要及时更换；每年检查一次药剂重量，若少于规定的重量或看压力表如下掉气压，应及时充装。2、干粉推车使用时，首先将推车灭火器快速推到火源近处，拉出喷射胶管并展直，拔出保险销，开启扳直伐门手柄，对准火焰根部，使粉雾横扫重点火焰，注意切断火源，控制火焰窜回，由近及远向前推进灭火。3、干粉灭火器（MFZ）2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。（MFTZ）35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。公司以“信誉第一”为营销理念，根据客户所需，为厂家和消费者建立起便捷、双赢的桥梁!

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

二氧化碳灭火器 1、二氧化碳灭火器都是以高压气瓶内储存的二氧化碳气体做为灭火剂进行灭火，二氧化碳灭火后不留痕迹，适宜于扑救贵重仪器设备，档案资料，计算机室内火灾，它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾，但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。使用时，鸭嘴式的先拔掉保险销，压下压把即可，手轮式的要先取掉铅封，然后按逆时针方向旋转手轮，，药剂即可喷出。注意手指不宜触及喇叭筒，以防冻伤。二氧化碳灭火器射程较近，应接近着火点，在上风方向喷射。对二氧化碳灭火器要定期检查，重量少于5%时，应及时充气和更换。推车式使用方法：同干粉推车一样。

1211灭火器

- “1211”灭火器是一种高效灭火剂。灭火时不污染物品，不留痕迹，特别适用于扑救精密仪器、电子设备、文物档案资料火灾。它的灭火原理也是抑制连烧的连锁反应，也适宜于扑救油类火灾。使用时要首先拔掉保险销，然后握紧压把开关，即有药剂喷出。使用时灭火筒身要垂直，不可平放和颠倒使用。它的射程较近，喷射时要站在上风，接近着火点，对着火源根部扫射，向前推进，要注意防止回头复燃。“1211”灭火器每三个月要检查一次氮气压力，每半年要检查一次药剂重量、压力，药剂重量若减少10%时，应重新充气、灌药。“1211”推车灭火器使用方法：同干粉。2、“1211”灭火器，1kg有效射程2.5m,2-3kg射程3.5m,4kg射程4.5m,时间为8秒。“1211”推车有效射程：25kg射程8m,时间20秒，40kg射程8m,时间25秒。

公司以“信誉第一”为营销理念，根据客户所需，为厂家和消费者建立起便捷、双赢的桥梁!

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

泡沫灭火器

- 目前主要是化学泡沫，将来要发展空气泡沫，泡沫能覆盖在燃烧物的表面，防止空气进入。它最适宜扑救液体火灾，不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾（如：醇、酯、醚、酮等物质）和电器火灾。 使用时先用手指堵住喷嘴将筒体上下颠倒两次，就有泡沫喷出。对于油类火灾，不能对着油面中心喷射，以防着火的油品贱出，顺着火缘根部的周围，向上侧喷射，逐渐覆盖油面，将火扑灭。使用时不可将筒底筒盖对着人体 ，以防万一发生危险。 筒内药剂一般每半年，最迟一年换一次，冬夏季节要做好防冻、防晒保养。泡沫推车使用：先将推车推到火源近处展直喷射胶管，将推车筒体稍向上活动，转开手轮，扳直阀门手柄，手把和筒体立即触地，将喷枪头直对火源根部周围覆盖重点火源。2、 泡沫MP6m灭火器（10公升）喷射距离5m,时间35秒；65L的射程9m,时间150秒左右。3、清水灭火器喷出主要是水，作用与酸碱灭火器相同，使用时不用颠倒筒身，先取下安全帽，然后用力打击凸头，就有水从喷嘴喷出。它主要是冷却作用，只能扑救一般固体火灾（如：竹木、纺织品等），不能扑救液体及电器火灾。

- 手提贮压式ABC干粉灭火器【产品概述】：手提贮压式ABC干粉灭火器是一种新型高效灭火器材，它适用於扑灭木材等普通固体材料，乙醇，油类等可燃液体，可燃液体，电器设备等初起火灾，贮压式干粉灭火器已广泛地应用於车辆、工矿、宾馆、计算机房、文件资料、贵重仪器等地方，是一种不可缺少的防火安全设施。灭火剂：贮压式ABC干粉灭火器内的灭火药剂是全硅化磷酸铵盐干粉，其流动性好，抗结块性强，无毒、无味、无导电性、可长期保存规格参数主要技术参数：在20±5℃时型号灭火剂重量充装压力有效喷射距离灭火级别使用温度（Kg）（MPa）（m）MFZL11±0.051.2≥3.01A,2B-20℃-+55℃MFZL22±0.061.2≥3.01A,3B-20℃-+55℃MFZL33±0.081.2≥3.02A,5B-20℃-+55℃MFZL44±0.081.2≥3.02A,9B-20℃-+55℃MFZL55±0.101.2≥3.53A,14B-0℃-+55℃MFZL88±0.161.2≥5.04A,22B-0℃-+55℃

公司以“信誉第一”为营销理念，根据客户所需，为厂家和消费者建立起便捷、双赢的桥梁!

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

灭火器适应火灾及使用方法

手提式泡沫灭火器适应火灾及使用方法

适用范围： 适用于扑救一般B类火灾，如油制品、油脂等火灾，也可适用于A类火灾，但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、酯、醚、酮等物质火灾；也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 　　使用方法： 可手提筒体上部的提环，迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜，更不可横拿或颠倒，以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右，即可将筒体颠倒过来，一只手紧握提环，另一只手扶住筒体的底圈，将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时，如已呈流淌状燃烧，则将泡沫由近而远喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上；如在容器内燃烧，应将泡沫射向容器的内壁，使泡沫沿着内壁流淌，逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射，以免由于射流的冲击，反而将燃烧的液体冲散或冲出容器，扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将泡沫喷在燃烧物上，直到扑灭。使用时，灭火器应始终保持倒置状态，否则会中断喷射。 　　泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止冻结；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。 公司以“信誉第一”为营销理念，根据客户所需，为厂家和消费者建立起便捷、双赢的桥梁!

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法

适用范围： 　　适用于扑救一般B类火灾，如油制品、油脂等火灾，也可适用于A类火灾，但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、酯、醚、酮等物质火灾；也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。

使用方法：使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一个则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到最高位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，使拉杆触地，并将阀门手柄旋转90度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处，则由负责操作喷枪者打开阀门。 　　灭火方法及注意事项与手提式化学泡沫灭火器基本相同，可以参照。由于该种灭火器的喷射距离远，连续喷射时间长，因而可充分发挥其优势，用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。

空气泡沫灭火器适应火灾和使用方法

适用范围：基本上与化学泡沫灭火器相同。但抗溶泡沫灭火器还能扑救水溶性易燃、可燃液体的火灾如醇、醚、酮等溶剂燃烧的初起火灾。 　　使用方法：使用时可手提或肩扛迅速奔到火场，在距燃烧物6米左右，拔出保险销，一手握住开启压把，另一手紧握喷枪；用力捏紧开启压把，打开密封或刺穿储气瓶密封片，空气泡沫即可从喷枪口喷出。灭火方法与手提式化学泡沫灭火器相同。但空气泡沫灭火器使用时，应使灭火器始终保持直立状态、切勿颠倒或横卧使用，否则会中断喷射。同时应一直紧握开启压把，不能松手，否则也会中断喷射。公司秉承：品质优良、用户至上的原则，全心全意的为客户服务。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

酸碱灭火器适应火灾及使用方法

适应范围：适用于扑救A类物质燃烧的初起火灾，如木、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾，也不能用于扑救C类可燃性气体或D类轻金属火灾。同时也不能用于带电物体火灾的扑救。 　　使用方法：使用时应手提筒体上部提环，迅速奔到着火地点。决不能将灭火器扛在背上，也不能过分倾斜，以防两种药液混合而提前喷射。在距离燃烧物6米左右，即可将灭火器颠倒过来，并摇晃几次，使两种药液加快混合；一只手握住提环，另一只手抓住筒体下的底圈将喷出的射流对准燃烧最猛烈处喷射。同时随着喷射距离的缩减，使用人应向燃烧处推近。

二氧化碳灭火器的使用方法

灭火时只要将灭火器提到或扛到火场，在距燃烧物5米左右，放下灭火器拔出保险销，一手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上板70-90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管，防止手被冻伤。灭火时，当可燃液体呈流淌状燃烧时，使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时，使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面，以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。 　　推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作，使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处，在离燃烧物10米左右停下，一人快速取下喇叭筒并展开喷射软管后，握住喇叭筒根部的手柄，另一人快速按逆时针方向旋动手轮，并开到最大位置。灭火方法与手提式的方法一样。 　　原理：让可燃物的温度迅速降低，并与空气隔离。 　　好处：灭火时不会因留下任何痕迹使物品损坏，因此可以用来扑灭书籍、档案、贵重设备和精密仪器等。 　　注意事项： 使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择在上风方向喷射，并且手要放在钢瓶的木柄上，防止冻伤。在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。 公司秉承：品质优良、用户至上的原则，全心全意的为客户服务。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

手提式干粉灭火器适应火灾和使用方法

碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外，还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。 　　灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的，操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，则向逆时针方向旋开，并旋到最高位置，随即提起灭火器。当干粉喷出后，迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。 　　干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰要部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫类灭火器联用，则灭火效果更佳。 　　使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧最猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直至将火焰全部扑灭。 公司秉承：品质优良、用户至上的原则，全心全意的为客户服务。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

推车式干粉灭火器的使用方法

推车式干粉灭火器主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。推车式干粉灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。 　　把灭火器拉或推到现场，用右手抓着喷粉枪，左手顺势展开喷粉胶管，直至平直，不能弯折或打圈，接着除掉铅封，拔出保险销，用手掌使劲按下供气阀门，再左手把持喷粉枪管托，右手把持枪把用手指扳动喷粉开关，对准火焰喷射，不断靠前左右摆动喷粉枪，把干粉笼罩住燃烧区，直至把火扑灭为止。

1211手提式灭火器的使用方法

使用时，应将手提灭火器的提把或肩扛灭火器带到火场。在距燃烧处5米左右，放下灭火器，先拔出保险销，一手握住开启把，另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管，可一手握住开启压把，另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处，用力握紧开启压把，使灭火器喷射。当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时，使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧，应对准火焰左右晃动扫射，当火焰被赶出容器时，喷射流跟着火焰扫射，直至把火焰全部扑灭。但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。如果扑救可燃性固体物质的初起火灾时，则将喷流对准燃烧最猛烈处喷射，当火焰被扑灭后，应及时采取措施，不让其复燃。1211灭火器使用时不能颠倒，也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时，应选择在上风方向喷射；在窄小的室内灭火时，灭火后操作者应迅速撤离，因1211灭火剂也有一定的毒性，以防对人体的伤害。我公司秉承以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。 ﻿﻿

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

推车式1211灭火器的使用方法

灭火时一般由二个操作，先将灭火器推或拉到火场，在距燃烧处10米左右停下，一人快速放开喷射软管，紧握喷枪，对准燃烧处；另一个则快速打开灭火器阀门。灭火方法与手提式1211灭火器相同。

1301灭火器的使用方法

1301灭火器的使用方法和适用范围与1211灭火器相同。但由于1301灭火剂喷出成雾状，在室外有风状态下使用时，其灭火能力没1211灭火器高，因此更应在上风方向喷射。

灭火的基本措施

按照燃烧原理，一切灭火方法的原理是将灭剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。

冷却灭火法

这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上，以降低燃烧的温度于燃点之下，使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 冷却灭火法是灭火的一种主要方法，常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。我公司秉承以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

灭火的基本措施

按照燃烧原理，一切灭火方法的原理是将灭剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点

隔离灭火法

隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开，中断可燃物质的供给，使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有： 　　1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走； 　　2、关闭可燃气体、液体管道的阀门，以减少和阻止可燃物质进入燃烧区； 　　3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体； 　　4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物，形成防止火势蔓延的空间地带

窒息灭火法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是： 　　1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物； 　　2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物； 　　3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备； 　　4、密闭起火建筑、设备和孔洞； 　　5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、四氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。

我公司秉承以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

灭火器的发展史

灭火器具是一种平时往往被人冷落，急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立，室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日，一旦有了火情，没有适当的灭火器具，便可能酿成大祸。 　　灭火器──古时的灭火器具很简单，无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于1816年发明的，它仅是一2个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。 　　到19世纪中叶，法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内，另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时，由撞针击破瓶子中，使化学物质混合，产生二氧化碳，把水压出桶外。 　　1905年，俄国的劳伦特教授在圣彼德堡发明一种泡沫灭火剂，把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂，喷出后生成含有二氧化碳的泡沫，浮在燃烧的油、漆或汽油上，能有效地隔绝氧气，窒熄火焰。 　　1909年，纽约的戴维森取得一项专利，利用二氧化碳从灭火器内压出四氯化碳，这种液体会立即变成不可燃的较重气体以闷熄火焰。此后又出现了干粉灭火器，液态二氧化碳灭火器等多种小型式灭火器。

我公司秉承以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

灭火器的原理

原理：根据二氧化碳既不能燃烧，也不能支持燃烧的性质，人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器，有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器,风力灭火器。

干粉灭火器的灭火原理

干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。风力灭火器就是消除掉第三个条件温度，使火焰熄灭。风力灭火器将大股的空气高速吹向火焰，使燃烧的物体表面温度迅速下降，当温度低于燃点时，燃烧就停止了。这就是风力灭火器的原理。 　　风力灭火器结构很简单，一个电动马达，风叶，风管，电池。 　　泡沫灭火器的原理 　　Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑

我厂致力于发展交通安全设施事业，我们的服务宗旨是以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

二氧化碳灭火器灭火原理 　　二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。 　　二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。 　　清水灭火器的灭火原理 　　清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性、较大的密度和较高的表面张力，是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂，易于获取和储存。它主要依靠冷却和窒息作用进行灭火。因为每千克水自常温加热至沸点并完全蒸发汽化，可以吸收2593.4KJ的热量。因此，它利用自身吸收显热和潜热的能力发挥冷却灭火作用，是其它灭火剂所无法比拟的。此外，水被汽化后形成的水蒸气为惰性气体，且体积将膨胀1700倍左右。在灭火时，由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量，阻碍新鲜空气进入燃烧区，使燃烧区内的氧浓度大大降低，从而达到窒息灭火的目的。当水呈喷淋雾状时，形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加，增强了水与火之间的热交换作用，从而强化了其冷却和窒息作用。另外，对一些易溶于水的可燃、易燃液体还可起稀释作用；采用强射流产生的水雾可使可燃、易燃液体产生乳化作用，使液体表面迅速冷却、可燃蒸汽产生速度下降而达到灭火的目的。 　　简易式灭火器 　　简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下，压力在0.8兆帕以下，而且是一次性使用，不能再充装的小型灭火器。按充入的灭火剂类型分，简易式灭火器有1211灭火器，也称气雾式卤代烷灭火器；简易式干粉灭火器，也称轻便式干粉灭火器；还有简易式空气泡沫灭火器，也称轻便式空气泡沫灭火器。简易式灭火器适用于家庭使用，简易式1211灭火器和简易式干粉灭火器可以扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀，或煤气灶等处的初起火灾，也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾，也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。 　　燃烧的条件有三个，燃烧物质、氧气和温度。我厂致力于发展交通安全设施事业，我们的服务宗旨是以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

灭火器的维修与报废

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了灭火器的检查、维修技术要求和灭火器报废条件。 　　1.2 本标准适用于各种类型的手提式和推车式灭火器的维修与报废。

2 引用标准

GB 4351 手提式灭火器通用技术条件 　　GB 4402 手提式干粉灭火器

3 灭火器的检查

3.1 灭火器在每次使用后，必须送到已取得维修许可证的维修单位（以下简称维修单位）检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体。 　　3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达规定期限时，必须送维修单位进行水压试验检查。 　　3.2.1 手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验等检查。 　　3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，必须进行水压试验检查。 　　3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年，以后每隔一年，必须进行水压试验检查。 　　3.3 外观检查发现有 5.1 条所列情况的必须作废品处理。 我厂致力于发展交通安全设施事业，我们的服务宗旨是以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。

维修技术要求

4.1 经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。 　　4.2 灭火器筒体 　　4.2.1 维修单位必须按 3.2 条的规定，逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外，灭火器已经使用，虽未达到 3.2 条规定的期限，但外观检查发现筒身有磕碰，焊缝外观质量不符合规定要求的，亦应进行水压试验检查。为防止污染环境，水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5 倍。试验时不得有渗漏和宏观变形（残余变形量等于或大于 6%）等影响强度的缺陷。

4.2.2 水压试验合格的筒体，贴花完整，但有部分漆皮脱落的，应重新涂漆。 　　4.2.3 水压试验合格的筒体（水型的灭火器除外），均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01 批准 1995-12-01 实施，GA 95－1995。 　　4.3 灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。 　　4.4 压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。 　　4.5 喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。 　　4.6 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，必须更换。 　　4.7 密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合 GB 4402 第 2.2.5 款的规定。 　　4.8 灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。 　　4.9 二氧化碳贮气瓶（以下简称贮气瓶） 　　4.9.1 贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6 条的要求。 　　4.9.2 贮气瓶从出厂日期算起五年后，以后每隔三年必须按 GB4351 的 3.6.2 款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。 　　4.9.3 没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3 条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。 　　4.10 器头 　　4.10.1 器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。 　　4.10.2 塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查，不合格者必须更换。 　　4.10.3 金属器头从出厂之日起，每隔五年必须筒体一起做一次水压试验，不合格者必须更换。 　　4.11 化学泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷，否则必须更换。 　　4.12 水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的，必须更换。 　　4.13 所有需更换的灭火器零、部件应尽可能采用原生产厂生产的。若采用其他厂或自制的零、部件，必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求。 　　4.14 经过维修的灭火器，其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求。 　　4.15 经维修后的灭火器，必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上永久性维修铭牌。 　　4.15.1 筒身上的铭牌 　　4.15.1.1 铭牌的位置在灭火器生产厂贴花的背面筒身上。

4.15.1.2 铭牌的尺寸推荐为 70mm×50mm。 　　4.15.1.3 铭牌的颜色推荐为白底黑字。 　　4.15.1.4 铭牌应有如下内容：维修单位的名称；维修许可证编号；筒体水压试验压力值 MPa；维修的年、月。 　　4.15.1.5 每次维修的铭牌不允许相互覆盖。 　　4.15.2 贮气瓶永久性的维修铭牌（不允许打钢字）上，应标明贮气瓶的充装系数，驱动气体充装量，同时还应有维修单位名称和充气的年、月。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。 我厂致力于发展交通安全设施事业，我们的服务宗旨是以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。灭火器的报废

5.1 灭火器有下列情况之一者，必须报废。 　　a. 筒体按 4.2.1 款进行水压试验，不合格的必须报废，不允许补焊。 　　b. 筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀的。 　　c. 内扣式器头没有（或未安装）卸气螺钉和固定螺钉的。 　　d. 手轮式阀门的二氧化碳灭火器，必须更换压把式阀门；灭火剂量大于等于 4 ㎏的灭火器，应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。 　　e. 筒体严重变形的。 　　f. 结构不合理的（如筒体平底的；贮气瓶外置，进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器）。 　　g. 没有生产厂名称和出厂年月的（含贴花脱落，或虽有贴花，但已看不清生产厂名称和出厂年月的） 　　h. 未取得生产许可证厂家生产的。 　　i. 公安部或各省（市、区）公安消防部门命令禁止销售和维修的。 　　5.2 灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废： 　　a. 手提式化学泡沫灭火器——5 年； 　　b. 手提式酸碱灭火器——5 年； 　　c. 手提式清水灭火器——6 年； 　　d. 手提式干粉灭火器（贮气瓶式）——8 年； 　　e. 手提贮压式干粉灭火器——10 年； 　　f. 手提式 1211 灭火器——10 年； 　　g. 手提式二氧化碳灭火器——12 年； 　　h. 推车式化学泡沫灭火器——8 年； 　　i. 推车式干粉灭火器（贮气瓶式）——10 年； 　　j. 推车贮压式干粉灭火器——12 年； 　　k. 推车式 1211 灭火器——10 年；推车式二氧化碳灭火器——12 年。 　　5.3 报废标志应报废的灭火器或贮气瓶，必须在筒身或瓶体上打孔，并且用不干胶贴上“报废”的明显标志，内容如下： 　　a. “报废”两字，字体最小为 25mm×25mm； 　　b. 报废年、月； 　　c. 维修单位名称； 　　d. 检验员签章。 【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我厂致力于发展交通安全设施事业，我们的服务宗旨是以优质求生存，以多品种求发展，以薄利求多销，以信誉求用户。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。灭火器保养、管理制度

一、 目的

为加强灭火器保养、管理工作，确保火灾发生后每一个灭火器都能确实有效的用于灭火，在第一时间扑灭初期火灾，减少人员伤亡、物资损失。

- 职责：由各管理处保安队负责。

- 内容：（一） 灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。（二） 灭火器的存放环境温度应在-10－45℃范围内。（三） 灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。（四） 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。灭火器的检查内容：1、 灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应更换压力表；2、 压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值），否则应充装驱动气体；3、 灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，否则应予以更换；4、 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，否则必须更换；5、 筒体严重变形的、筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废；6、 灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂，否则必须更换；7、 手提式二氧化碳灭火器，必须采用压把式阀门；8、 灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废；9、 机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废；10、 简易式灭火器不得重复灌充维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。11、 在相同批次的灭火器中年抽取一具灭火器进行灭火性能测试。ABC（磷酸铵盐）干粉通常为淡黄色，喷射出的粉末精细无杂质，将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物；（五） 灭火器一经开启，即使喷出不多，也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。（六） 灭火器经功能性检查发现存在问题的，必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验，合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理，并检查内壁，不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。（七） 经维修部门修复的灭火器，应有消防监督部门认可的标记，并注以维修单位名称及维修日期。（八） 灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。（九） 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。（十） 管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。 【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我们公司以“诚信为本、质量第一、价格低廉”的宗旨，一直走在了全国的各个市场。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。灭火器的有效期

- 筒体按4．2．1款进行水压试验，不合格的必须报废，不允许补焊。

b． 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。

c． 内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。

d． 手轮式阀门的二氧化碳灭火器，必须更换压把式阀门；灭火剂量大于等于4kg的灭火器，应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。

e． 筒体严重变形的。

f． 结构不合理的(如筒体平底的；贮气瓶外置，进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器)。

g． 没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落，或虽有贴花)

手提式灭火器检查外观：

- 标识的检查：标识也称贴花，一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表，标识的检查主要检查标识的内容 ，是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等，

- 筒体是否有永久性的标识的检查：标记一般都是钢印的，钢印的内容有2条，出厂日期和灭火器的水压试验压力，一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部。

- 3、 外观检查：灭火器筒体严重锈蚀的（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3）或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废：手提式干粉灭火器8年。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我们公司以“诚信为本、质量第一、价格低廉”的宗旨，一直走在了全国的各个市场。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。主要部件的检查

压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

- 喷射软管的检查：

凡是灭火剂量大于3Kg（L）的灭火器都应装喷射软管，喷射软管长度应达到400mm，喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

- 保险机构的检查：

灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销，也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封，铅封或塑带封是一次性使用的，凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用过。

灭火器上标识：MF（L）8依次表示为：

灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号（L表示磷酸锭盐干粉灭火剂）、充装干粉灭火剂重量8kg。

灭火器的报废年限

灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：

- 手提式化学泡沫灭火器———5年；

- 手提式酸碱灭火器———5年；

- 手提式清水灭火器———6年；

- 手提式干粉灭火器（贮气瓶式）———8年；

- 手提贮压式干粉灭火器———10年；

- 手提式灭火器———10年；

- 手提式二氧化碳灭火器———12年；

- 推车式化学泡沫灭火器———8年；

- 推车式干粉灭火器（贮气瓶式）———10年；

- 推车贮压式干粉灭火器———12年；

- 推车式灭火器———10年；

- 推车式二氧化碳灭火器———12年。

【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。 消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我们公司以“诚信为本、质量第一、价格低廉”的宗旨，一直走在了全国的各个市场。

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。干粉灭火器结构图

手提式干粉灭火器筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。该系列灭火器具有结构简单、操作灵活

干粉灭火器结构图

- 应用广泛、使用方便、价格低廉等优点。灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 　　推车式干粉 灭火器主要由筒体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）干粉灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。经营灭火器，灭火水带，消防地贴，消防墙贴，喷淋头等消防器材。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我们公司的宗旨是：最好的服务、最好的质量、最好的诚信、客户满意我们的目标！期待与您的合作！

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。二氧化碳灭火器结构图

二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成，重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火原理：灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶

二氧化碳灭火器结构图

- 阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，使燃烧区氧的浓度迅速下降，当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭，同时由于液态二氧化碳会迅速气化，在很短的时间内吸收大量的热量，因此对燃烧物起到一定的冷却作用，也有助于灭火。 　　推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾；常应用于实验室、计算机房、变配电所，以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。 【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我们公司的宗旨是：最好的服务、最好的质量、最好的诚信、客户满意我们的目标！期待与您的合作！

(灭火器厂家直销):18678897086王’R**QQ：2216473157。酸碱灭火器结构图

酸碱灭火器结构图

- 酸碱灭火器由筒体、筒盖、硫酸瓶胆、喷嘴等组成。筒体内装有碳酸氢钠水溶液，硫酸瓶胆内装有浓硫酸。瓶胆口有铅塞，用来封住瓶口，以防瓶胆内的浓硫酸吸水稀释或同瓶胆外的药液混合。酸碱灭火器的作用原理是利用两种药剂混合后发生化学反应，产生压力使药剂喷出，从而扑灭火灾。【服务山东17个地级市包括】：济南市，青岛市，烟台市，日照市，临沂市，威海市，潍纺市，淄博市，莱芜市，枣庄市，德州市，东营市，滨州市，泰安市，济宁市，聊城市，菏泽市。消防器材产品：灭火器、应急灯、灭火器箱、消防水带、烟感器、消防地贴、消防墙贴、喷淋头、各种警示标志贴等。我们公司的宗旨是：最好的服务、最好的质量、最好的诚信、客户满意我们的目标！期待与您的合作！