### 中控模拟信号输出卡XP322

XP322模拟信号输出卡为4路点点隔离型电流（Ⅱ型或Ⅲ型）信号输出卡。作为带CPU的高精度智能化卡件，具有实时检测输出信号的功能，它允许主控制卡监控输出电流。

技术指标

| 型号 |  | XP322 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡件电源 |  |  |  |
| 5V供电电源 |  | 5VDC0.3V，Imax<50mA |  |
| 24V供电电源 |  | 24VDC0.7V，Imax<200mA |  |
| 分辨率 |  | 12位，无极性 |  |
| 精度 |  | ±0.2％FS |  |
| 输出回路 |  |  |  |
| 通道数 |  | 4路 |  |
| 信号类型 |  | II型（0～10mA） |  |
|  |  | III型（4～20mA） |  |
| 输出带 负载能力 | LOW档 | II型信号（0～10mA） | 1.5KΩ |
|  |  | III型信号（4～20mA） | 750Ω |
|  | HIGH档 | II型信号（0～10mA） | 2KΩ |
|  |  | III型信号（4～20mA） | 1KΩ |