| YZK压油灌自动控制装置 | 窗体顶端 窗体底端. |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://xalthyyxgs.b2b.hc360.com |

一、概述 油压装置是水电厂辅机设备的重要组成部分，YZK油压装置采用高性能 PLC为核心控制单元 ，并配置自动补气装置、软启动器、多功能组合阀、压力液位监测变送器、以及液晶显示设定单元等新器件，实现油压装置的自动补油、自动补气、保证机组公用设备的安全、可靠运行。 本系统适用于水轮发电机组调速器油压装置控制及主阀(蝶阀、球阀、闸阀) 油压装置控制。 二、特点 ■ 功能设置完善，自动化程度高 除实现油压装置的自动补油、自动补气的基本功能外，系统可实现启动保护、运行保护、故障报警、参数设定、状态监视等功能。 ■ 系统配置合理，可靠性高 YZK监控系统配置电机软启动器和集成的组合阀，实现对油泵及电机平稳启动。特别适用于油泵启停控制的软启动器可随工况设置油泵电机的启、停力矩和时间，安全装置在停机时可彻底切断电机的强电流电源，消除可能的安全隐患。 PLC、变送器、液晶显示单元等系统元件均为可靠的工业场合应用产品，增加了系统的可靠性。 变送器可对油压装置的状态实现连续检测，启动器可依不同工况设置启动力矩及时间，主、备用泵可依时间或频次实现自动切换。控制系统通过面板参数设置即可适应不同的工况条件要求。适用性强，维护量小。 ■ 调整设置方便，维护量小 背光式液晶触摸屏可以动态图形、文字等方式显示系统参数、工作状态等系统信息。 ■ 预留通讯接口可轻松实现与其它自动化装置的通讯。 通讯口为RS485两线制，采用标准MODBUS协讯。 三、配置框图及功能 ■ 系统配置框图 YZK油压装置自动控制系统由三部分组成，包括信号检测单元、中央处理单元、执行控制单元等部件 ■ 系统功能 ▪自动补气，保证油压装置的压力在正常的工作范围 ▪自动补油，自动调节油压装置的油位 ▪系统保护，控制油泵电机低转矩启动、油泵延时加载。油泵电机低转矩停机，消除油系统停机振动，保护油泵安全，延长使用寿命。自动补油油压意外超高时，组合阀安全保护功能可自动控制回油，保证系统功能正常、设备安全。 ▪故障报警，控制装置发生故障时，可输出报警信号。控制系统可检测的报警信号包括油位异常报警、油压异常报警设备故障报警。 ▪主、备用泵切换：按频次或手动实现主、备用泵的切换。 ▪参数设置、状态显示：可依据工况的变化，方便设置油位限值、油压限值，装置的工作状态通过液晶屏清晰显示。 四、技术参数 ■ 电源：AC380V/50Hz(软启供电) AC220V/50Hz(PLC、补气装置供电) ■ 功率：AC220V 200VA ■ 输入信号：模拟量输入：2路（油压1路，液位1路） 信号类型：4~20mA,0~20mA,0~5V,0~10V 开关量输入：8路 输入延迟：0.2~12.8ms ■ 输出信号：模拟量：1路： 信号类型：4~20mA,0~20mA, 0~5V,0~10V 开关量：14 路，接点容量：AC220V/5A,DC24V/2A ■ 通讯接口：RS485/RS232(可选) ■ PLC参数： CPU子长：16位 存储器类型：EEPROM 程序存储器容量：64 K字节 指令执行时间： 标志/计数器/定时器：256/256/256 高速计数器：4×20KHz,2×7KHz 硬件中断：4 I/O(max):120 DI / DO 12 AI / 4AO 脉冲输出：2×20KHz 防护等级：IP20 ■ 软启动器参数：额定电压：400V 频率：50Hz/60Hz 启动时间：1~25 s可调 停止时间：0~25 s可调 起动力矩：额定力矩的0.3~0.8K可调 功耗：23W ■ 环境条件： 温度：工作：0℃~40℃ 储存：–25℃~70℃ 相对湿度：≤90% ■ 耐振： 2gn 冲击： 8gn,11ms ■ 海拔：≤2000m ■ 重量：≥120Kg ■ 外形尺寸：800×600×2260 mm (或其它指定尺寸) 五、外形尺寸 六、选型说明