ZJX-2/-3型剪断销信号装置

一、用途

ZJX-2/-3型剪断销信号装置用在保护线路中，作为反应水轮机剪断销折断时的信号元件。

二、技术要求

1、 装置额定电压：交流220V、50HZ

直流DC100~260V

2、 点断开容量：直流l00V、0.2A、l0W；

交流220V、0.2A、20W

3、电压不超过85％额定电压。(在85％额定电压下，断开任一组剪断销时，应保证两个干簧继电器可靠动作。)

4、在额定电压下，断开一组或两组剪断销时，两个继电器应同时动作，相应指示灯亮

5、装置所有电路对非带电金属部分，在电气上无联系的各电路之间的绝缘强度，应耐压交流50Hz、2000V、历时1min，无击穿和闪烁现象

6、电气上无联系的各电路之间，在温度为40℃，相对湿度为85％时，绝缘电阻不小于500MΩ

7、在额定电压下，长期工作，周围环境温度为40℃,装置各部分的容许温升不超过60℃

8、在额定电压下，装置的功率消耗不大于7W

9、 装置重量约为0.3~0.8Kg

10、该装置适用于电(D)179—6l二次保护继电器一般技术要求所规定的环境中