| YHX油混水信号器 |  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |  |

一、概述： 油混水信号器用于监测水电站、火电厂及大型泵站油系统中的混水或积水量。当油箱、油管路中混水或积水即发出报警信号，提醒值班人员及时检查系统，确保发电机组安全运行。 二、工作原理 装置采用电容式原理。电容式传感器由内、外电极(相当于电容两个极板)及电路部分组成。当油中混水或积水后，由于二者介电常数相差很大，则由内、外电极构成的电容值发生显著变化。传感器电路产生一稳幅高频方波，当电容值发生变化，则方波频率发生变化，经过对信号的处理放大比较，输出相应的报警信号。 三、技术参数 ■ 供电电源： DC24V±10% 或交直流通用型DC220V，AC220V ，DC24V. ■ 功率：5W ■ 相对湿度： ≤90% ■ 工作温度：5℃～+50℃ ■ 贮存：-25℃～+70℃ ■ 报警接点输出：常开一组 ■ 容量：5A/AC220V或5A/DC30V ■ 量程设置：2.5% 与 0～5%/10%可选 四、外形尺寸及端子接线图 ■ 24V/220：信号器工作电源，按极性连结 ■ J：信号器输出接点（SPST） ■ 信号器电源连接应使用屏蔽线，导线截面积不小于2.5mm2。 ■ 短路块为选择报警分档用，其中1、2相连表示报警值为5%，短路块2、3相连表示报警值为2.5%，出厂设置为5%。 五、安装方式 传感器安装时，应保证电极长度L2（有效测量范围）段完全没入油中。 三种安装方式：顶部安装、侧部安装、底部安装 在在油箱相应位置打一圆孔，并车好M36×1.5 (可定制)螺纹，将传感器旋紧固定，保持良好密封即可。 六、选型说明