ZWJ智能轴位移监视仪

西安蓝田恒远水电设备有限公司 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com

一、概述 智能轴位移监视仪是一种单元结构的主轴轴向位移监测仪表。监测仪以单片机为核心处理器，配置非接触的电涡流位移传感器、前置放大器智能轴位移监视仪，实现对水轮发电机组运行过程中主轴轴向位移的监测。 二、特点 ■ 以单片机为核心处理器单元，数据处理功能强，精度高； ■ 输出与显示量程相对应的标准模拟量信号； ■ 提供报警状态显示和常开接点输出，两级报警值可单独设定； ■ 具有断电记忆、参数自动保护功能； ■ 可切换显示电涡流位移传感器的间隙电压值； ■ 完善的系统自检功能； ■ 提供变送器工作电源。 三、技术参数 ■ 输入信号：一路电涡流传感器信号； ■ 测量范围：0～20.00mm（或用户确定）； ■ 测量精度：±0.01mm； ■ 灵敏度：5V/mm（或2.5V/mm）； ■ 频率响应：0.5Hz～250Hz； ■ 显示方式：8位数码管显示； ■ 提供传感器工作电源：DC±12V； ■ 输出模拟信号：DC4～20mA（负载电阻≤525V）； ■ 输出报警信号：接点形式：常开 接点容量：AC220V 5A/ DC24V 5A ■ 报警设定值：两级报警输出（量程范围内任意设定）； ■ 仪表工作电源；AC220V±10％ 50Hz； ■ 功耗：10W； ■使用环境：温度0～＋45℃；相对湿度≤90％ 四、工作原理 智能轴位移监视仪由电涡流传感器、监视仪表和连接电缆等部件组成。电涡流传感器监测主轴的轴向位移量，经低通滤波、抗干扰处理及输出驱动后送入监测仪表。监测仪表将接受的轴位移信号进行数据显示，输出两级报警接点，同时输出与显示值对应的模拟量信号。可设置两级报警。 五、面板图 ①仪表电源状态及监视量报警状态指示； ②监视量数值显示窗； ③设置键，持续按下此键，仪表进入置数状态； ④加一键，按此键闪动位的数据值自动减1； ⑤减一键，按此键闪动位的数据值自动加1； ⑥循环健，按此健显示位右移一位 六、接线端子图 七、外形尺寸及开孔尺寸 八、选型说明