| 电磁空气阀 DCF23 | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 |
| --- | --- |
|  | 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |

一、概述 DCF23电磁空气阀是单线圈两位三通电磁换向阀， DCF23S为双电控，DCF23D为单电控。它通过电磁铁的通（断）电，开启（关闭）阀端的先导孔，使阀芯换向，从而控制流体介质的通断。主要用于电力、机械、冶金、化工、轻工等部门，工作在介质为水、空气、油等管道中，用以实现远程自动控制。 二、特点 ■ 体积小，重量轻，工作可靠。 ■ 电磁铁线圈为长期工作制，驱动功率小。 ■ 带手动操作机构。 三、工作原理 DCF23电磁空气阀主要由电磁铁、阀体、阀芯、阀套等组成。 当电磁铁励磁时，动、静铁芯吸合，打开先导孔，阀芯在上下端差压力作用下向下移动，将P腔与A腔接通，R腔与A腔断开，同时滚珠卡入阀芯右端圆弧槽中，以保持这种状态。手动时，可把旋纽1从位置0转动至位置1，即可实现手动操作。 当电磁铁失电时，弹簧推动阀芯向上移动，将R腔与A腔接通，P腔与A腔断开，同时滚珠卡入阀芯右端圆弧槽中，以保持这种状态。手动时，可把旋纽2从位置0转动至位置1，即可实现手动操作。 四、技术参数 ■ 公称通径：10mm、15 mm ■ 工作压力：0.15-1.0MPa ■ 工作介质：压缩空气、清洁水、油 ■ 介质温度：0-50℃ ■ 工作电压：DC220V, DC110V, DC48V, AC220V AC/DC24V ■ 功 耗：15W ■ 工作方式：长期工作制 五、安装与使用: ■ 电磁空气阀应水平安装。 ■ 连结管路时,应将管路清扫干净。 ■ 阀体三个腔螺纹为G1/2，配卡套式接头，通径Ø10mm，配用管道外径为Ø12mm，通径Ø15mm，配用管道外径为Ø18mm，卡外径为Ø12mm铜管。 六、外形尺寸图