| TCS-Z热导式流量变送器 | 窗体顶端. |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 李昭 经理 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |

一、概述 TCS-Z热导式流量变送器是针对水电站冷却系统、润滑油系统流量监测控制而开发的电子产品。该产品给予热扩散原理，改善了传统机械产品结构复杂、设置值易漂移及小流量状态不稳定的缺陷，可适用多种介质流量监测场合。 二、特点 ■高度电子产品，应用稳定 ■6个LED显示报警及流量状态 ■开关设置值现场可调，范围宽，不易漂移 ■同一产品可适用多种通径管道，互换性好 ■低流速、小流量场合控制不失真，动作精确 ■对被测介质无流向要求，安装使用方便 ■无流体阻碍，无磨损，免维护 ■探头采用特殊抗结垢涂层，抗污能力更强 三、原理 TCS-Z流量变送器是基于热交换原理设计，探头内置发热元件以及热敏元件，流量变送器的热量传导与被测流体流速密切相关。当流体介质流过流量开关探头时，热敏元件所测到的热量随介质的流速变化而变化，经惠斯通电桥转化成电信号，内置电路将设定流量与瞬时流量相比较，输出模拟量和继电器结点。 四、技术参数 ■ 工作介质：水：0~5m/s； 油0~10m/s；气体0~50m/s； ■ 重复性： ±１％设定点量程； ■ 响应时间：典型2s，最大15s ■ 耐压等级： 10MPa ■ 介质温度范围：-25℃－80℃ ■ 工作电压： 直流24VDC；交流AC220V； ■ 电流消耗： ≤ 65mA ■ 连接方式： G1/2’’ M20×１.５（可特殊订货） ■ 外壳防护：IP67防护的不锈钢外壳 ■ 输出形式：SPDT继电器（7A/220VAC）；或连续模拟量4-20mA ■ LED指示； ■ 适用管径：DN15~DN300。 五、外形尺寸 六、接线端子 七、选型说明