| WYS-2-G角度变送控制器 | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |

一、概述: WYS-2-G型角度变送控制器是采用进口旋转编码器为核心测量器件,辅以横力弹簧机构及外围智能电路,具有测量精度高、性能可靠、安装调整方便、显示直观等许多优点,是针对水电站导叶开度、转轴角度测量而开发的一种高精度、高适用性的系列产品.可同时具有角度传感器、主令开关、显示仪表等功能,可同时显示角度值、开度百分比,可任意设置六路报出,并具有4~20mA模拟量输出。角度传感器伸出连接轴可直接和被测转轴连结, 测量角度。 二、特点 ■以进口旋转编码器为核心测量器件，测量准确、可靠。 ■CPU直接采集编码器输出的格雷码，无A/D转换误差。 ■变送控制器功能强大完备，可输出模拟量、六对开关量并有数码管直观显示。 ■结构紧凑,安装灵活方便。 三、工作原理 角度变送控制器连结轴通过连轴器与被测轴连接, 被测轴转动带动传感器轴转动,并经内部电路调理,输出对应0~360°内任一角度的的模拟量(4~20mA)。 四、技术参数 ■ 测量范围：0~360°内任一角度 ■ 电源电压：DC24V ■ 显示方式：四位LED显示窗口位移值、开度百分比 状态指示：六只LED指示灯显示接点动作状态 ■ 输出电流：4-20mA（两线制） 输出接点：继电器接点六组或八组 接点容量：AC220\ 2A 1路模拟量和6路开关量 ■ 精度： 0.25% ■ 功率：10W ■ 应用环境：温度：0~60℃；湿度：≦90﹪RH 五、面板说明 - 四位LED数码管显示窗：显示运行及设置参数 - 状态指示灯：n%亮，表示显示窗显示百分比 度 亮，表示显示窗显示角度度数 - 1~6输出状态指示灯：输出继电器动作状态指示 - 按键区：设置操作仪表参数 六、接线端子 DC24V： 控制器工作电源。 OUT： 标准模拟量4-20mA输出； J1~J6：为继电器报警接点(SPST) 七、外形及安装尺寸 八、选型说明