| DSJ多功能水力参数装置 | 西安蓝田恒远水电设备有限公司. |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |

一、概述 DSJ多功能流量水力参数监测装置是一种以单片机为核心处理标准信号的智能化数字化监测装置。能够准确测量计算出水轮机的过机流量，水头，功率以及耗水率，为水轮发电机组经济运行调节提供参考依据。 二、特点 ■ 单片机为处理系统的智能化数字仪表； ■ 参数自动保护功能； ■ 瞬时流量、工作水头、效率及累积流量水头和耗水率显示； ■ 提供与瞬时流量的水头、工作水头、效率、耗水率对应的标准信号（4—20mA）输出；提供变送器工作电源(DC+24V)； ■ 智能处理单元采用了高精度的4通道A/D转换电路，具有测量精度高的特点。 ■ 采用触摸按键，操作方便，使用寿命长。 ■ 高清晰液晶中文显示、具有远程监控（MODBUS通信协议），继电器接点输出，电源故障报警。 三、工作原理 DSJ多功能水力参数监测装置由蜗壳差压变送器、水头差压变送器、功率变送器与监测仪表等连接组成。上述信号参量经计算后可得出水轮发电机组过机流量、水头、效率及耗水率等参量。此参量数值可在液晶显示屏同时显示，并输出与显示数值对应的模拟量。 四、技术参数 ■ 输入信号：蜗壳差压DC4～20mA 工作水头DC4～20mA 机组效率DC4～20mA ■ 精 度：0.5﹪FS ■ 显 示：单色液晶240X128点 ■ 显示范围：瞬时流量0～9999999 m³/h 累积流量0～9999999Km³/h 工作水头0～999.99 m 效率0～99.9% 耗水率0～999999.9 m³/KWh ■ 输出信号：瞬时流量，工作水头，机组效率，耗水率. ■ 信号型式：DC4～20mA（负载电阻≤525Ω） ■ 故障报警接点：SPST（装置异常时动作 ■ 通讯输出：RS485（MODBUS RTU） ■ 工作电源：交直流通AC86~265V DC110~340V ■ 功 耗：10W ■ 工作环境：温度 0℃～+50℃ 湿度 ≤85%RH 五. 安装与开孔 仪表基本外形及开孔尺寸见下图：