| LSQ全自动滤水器 |  |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 李 经理 电话：029-83337934 传真: (029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:xalthyyxgs@126.com 网址; http://www.xahysd.com |

一、概述 LSQ全自动自清洗滤水器借鉴德国、以色列等国同类产品技术，结合我国水电站实际情况优化精制而成，其独特二级排污、上腔进水技术的采用，能彻底解决传统滤水器因塑料泡沫、树枝、水草等漂浮物而产生卡塞，糊网问题；以及下端进水方式易将泥沙冲进滤网内腔，至使过滤效果下降、糊网频繁、连续正常工作时间缩短的问题。在电气控制方式上摒除常规逻辑控制，采用PLC可编程控制方式，实现滤水器在线过滤、自动清洗、分级排污的功能。 LSQ全自动自清洗滤水器能持续地将江水、河水过滤成适合水电站设备使用的清洁水，以确保水电设备长时间安全可靠的运行。它无论在设计制造技术上还是在实际应用性能上，均超越国内外同类产品。 二、特点 - 过滤面积大，压力损失小。 - 过滤清洁度可根据用户要求制作，从0.5毫米到6毫米。 - 自动排污可采用差压控制，定时控制，上、下两级排污不同时进行。 - 排污时，排水量较小，不影响滤水器的正常工作。 - 滤网采用不锈钢楔形结构，过滤孔为“V”形，使直径与滤网孔径接近的颗粒容易通过，过流能力强，不易卡塞，压力损失小，长期工作不糊网。 - 过滤元件为数个圆筒滤网沿园周密布，圆筒四周过滤，与目前电站使用的内外双层滤网结构过滤器比较，过滤面积大，效率高，过滤器体积可以做得较小，便于安装，便于维修。 - 过滤器采用二级过滤、排污机构。过滤器的内置栏污栅能将较大的污物如树枝、泡沫、水草栏住，并由上端排污阀排出。其余的小颗粒物由下端排污阀反冲排出。此外，可根据用户的要求增设双刃强力剪刀，将较大的污物剪碎，由上端排污阀排出。 - 维修清洗时，无需专用起吊设备，只需将滤水器上端螺钉松开便可人力将减速机构抬下，将滤网抬出清洗，维护方便。 - 实现反冲的减速机构采用德国ＳＥＷ传动设备有限公司产品，卧式安装，结构紧凑，输出力矩大，电机防护等级高，使用寿命长。 - 两个排污阀采用进口日本电动阀门。 - 电气控制采用ＰＬＣ控制。 三、工作原理 LSQ全自动自清洗滤水器是由滤水器本体、自清洗机构、二级排污系统以及PLC控制箱组成。滤水器进、出水口之间有一拦污栅板3，拦污栅板上开有数个Φ20--50mm的通孔（此孔起栏污栅作用，孔径可据水电站所在流域的水质情况定），滤水器的过滤精度从6毫米到0.1毫米，可按不同用户要求设计制造。 工作时，取自自然的江水、河水由滤水器上腔进水口7进入，水中的塑料泡沫、树枝、水草以及直径大于隔板栏污栅孔径的颗粒留在滤水器上腔，并由上排污阀2排出。较为清洁的水经导流管流至下腔，水到下腔后，一些沙粒可沉到底板沉沙室内，沙粒可由冲排泥沙出口6排出。下腔的水从下隔板的孔流入V形楔式不锈钢过滤网管8，过滤后的清洁水从滤水器中间的出水口5流出。滤水器在线工作时，压力损失很小，漂浮物从上端排污口定时排出；当滤网表面积聚杂物时，滤水器进、出水口会产生压差，当差压值达到自反冲设定值时，差压开关动作，电动减速装置1和上排电动污阀，下排污电动阀先后得电，排污阀与大气相通，经过过滤的水，在差压作用下对滤网反冲，将附着在滤网上的污物冲出，并由下腔排污阀将污物排出。排污时，上、下两排污阀不能同时进行，下排污电动阀可优先动作。 DN100以下小口自动滤水器采用单过滤结构，取消了上排污功能，其它部件工作原理与双排污结构原理相同。 滤水器的控制是通过PLC控制箱实现，它具有以下功能： 定时清污：用户可按运行情况，在0-9999小时内任意设置定时清污时间，当达到设定时，电 动装置启动，排污阀开启，滤水器便清污、排污。 差压清污：用户可按自己的要求，整定差压清污的差压值，当滤水器进、出水口的差压值高 出设定值时，滤水器实现清污、排污工况。 现地手动清污：控制箱上有手动清污按钮，按下时滤水器便实现手动清污、排污工况。 4、自检功能：控制箱还有差压过高报警，电机故障报警、排污阀故障报警功能。 四、技术参数 - 公称压力：1.0MPa 1.6Mpa - 工作电源：380VAC 50Hz - 工作介质：水 - 压力损失：0.11Mpa - 过滤精度：0.1-6mm - 反冲流量：小于总流量的20% - 滤水器及排污阀法兰标准:GB9119-2000 - 外形尺寸见表二、三 - 法兰尺寸见表四 项目 型号; 公称通径 mm; 设计流量 m /h; 排污管径 mm; 减速机功率 kw; 排污电机功率 kw. LSQ-50; 50; 40; 25; 0.37; 0.1. LSQ-80; 80; 60; 40; 0.37; 0.1. LSQ-100; 100; 80; 50; 0.37; 0.1. LSQ-150; 150; 200; 80; 0.55; 0.1X2. LSQ-200; 200; 350; 80; 0.55; 0.1X2. LSQ-250; 250; 520; 100; 0.75; 0.2X2. LSQ-300; 300; 770; 150; 0.75; 0.2X2. LSQ-350; 350; 1000; 150; 0.75; 0.2X2. LSQ-400; 400; 1400; 150; 1.1; 0.3X2. 五、安装维护 - 安装时应注意滤水器进、出水管及排污管的位置，在进、出水管处应装设调节阀。产品外形安装尺寸见图二、图三、表二、三、 - 排污管道沿水流方向下斜，以确保排污畅通。 - 电气控制箱应固定在滤水器附近。 - 滤水器电气控制箱有详细接线端子图，安装时应按各端子定义连接相应回路。 - 通水前按动电气控制箱上手动清污按钮，检查滤水器减速机、排污阀动作是否正确。 - 关闭滤水器出水端阀门及排污阀，缓慢打开进水阀门，拧开排气螺钉，排出滤水器内空气，排完后拧紧排气螺钉，检查各连接处有无渗漏。 - 确认滤水器一切正常后，开启出水口阀门，将滤水器投入正常使用。 - 通常情况，滤水器无需日常维护，机组大修时，可对其检修、维护。 其它设备如减速机、差压开关、PLC控制箱等，请参看其说明书进行维护。 表一：主要技术参数 尺寸 型号; Ａ; Ｂ; Ｃ; Ｄ; Ｅ; Ｆ; Ｇ; Ｋ; 4-Фd. LSQ-50; 137; 246; 1050; 525; 83; 325; 517; 286; 4~Ф22. LSQ-80; 160; 321; 1161; 621; 100; 426; 653; 395; 4~Ф22. LSQ-100; 160; 321; 1161; 621; 100; 426; 653; 395; 4~Ф22. 表二：小口径滤水器尺寸尺寸参数 表三：大口径滤水器尺寸尺寸参数 尺寸 型号; Ａ; Ｂ; Ｃ; Ｄ; Ｅ; Ｆ; Ｇ; H; Ｋ; 4-Фd. LSQ-125; 311; 700; 2052; 1069; 167; 610; 824; 1124; 508; 4-Ф22. LSQ-150; 311; 700; 2052; 1069; 167; 610; 824; 1124; 508; 4-Ф22. LSQ-200; 351; 853; 2327; 1279; 178; 720; 998; 1334; 560; 4-Ф24. LSQ-250; 359; 853; 2330; 1280; 183; 720; 1010; 1334; 623; 4-Ф24. LSQ-300; 416; 960; 2520; 1390; 235; 900; 1220; 1430; 780; 4-Ф30. LSQ-350; 416; 960; 2520; 1390; 235; 900; 1220; 1430; 780; 4-Ф30. LSQ-400; 416; 960; 2620; 1450; 235; 900; 1320; 1500; 780; 4-Ф30. 图三：大口径滤水器尺寸图 表四：法兰连接尺寸 公称 通径 DN; PIN1.0Mpa法兰连接尺寸; PIN1.6Mpa法兰连接尺寸. 法兰外径D; 螺纹孔中心园直径D1; 螺栓 孔径 d; 螺栓; 法兰外 径D; 螺纹孔 中心园 直径D1; 螺栓孔 径d; 螺栓. 数量; 螺纹 规格; 数量; 螺纹 规格. 25; 115; 85; 14; 4; M12; 115; 85; 14; 4; M12. 40; 145; 110; 18; 4; M16; 145; 125; 18; 4; M16. 50; 165; 125; 18; 4; M16; 165; 125; 18; 4; M16. 80; 200; 160; 18; 8; M16; 200; 160; 18; 8; M16. 100; 220; 180; 18; 8; M16; 220; 180; 18; 8; M16. 150; 285; 240; 22; 8; M16; 285; 240; 22; 8; M16. 200; 340; 295; 22; 8; M20; 340; 295; 22; 12; M20. 250; 395; 350; 22; 12; M20; 405; 355; 26; 12; M24. 300; 445; 400; 22; 12; M20; 468; 410; 26; 12; M24. 350; 505; 460; 22; 16; M20; 520; 470; 26; 16; M24. 400; 565; 515; 26; 16; M24; 580; 525; 30; 16; M27.