| SGP事故配压阀 | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 李昭 经理 地址;西安市科技路251号 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://xalthyyxgs.b2b.hc360.com |

一、概述 SGP集成事故配压阀是一种二位六通型换向阀，用于水电站水轮发电机组的过速保护系统中，当机组转速过高，调速器关闭导水机构操作失灵时，SGP集成事故配压阀接受过速保护信号动作，其阀芯在差压作用下换向，将调速器切除，油系统中的压力油直接操作导水机构的接力器，紧急关闭导水机构，防止机组过速，为水轮发电机组的正常运行提供安全可靠的保护。 本品通过优化设计，将传统GC型过速限制器上的电磁配压阀、油阀、事故配压阀集成于一体，体积更小，动作更可靠；它采用液压缓冲装置克服了GC型过速限制器在动作时的轰鸣声，动作平稳，使用寿命更长；它既可立装，也可卧装，安装方便，布置场地小。 二、特点 - 将传统过速限制器上电磁配压阀、油阀、事故配压阀集成于一体，集成化程度高、体积小、重量轻、占用场地小、安装方便。 - 采用液压缓冲装置，无振动声，使用寿命长。 三、技术参数 - 额定压力：2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa - 电源电压：220VDC 110VDC 220VAC - 环境温度：5~40℃ - 相对湿度：95%R.H - 安装方式：水平、垂直安装均可 - 连接方式：法兰连接，法兰标准：GB9119-2000 四、安装及维护 卧式事故配压阀尺寸： 立式事故配压阀尺寸： 五、选型说明