FCS系列热扩散流量开关

一、应用

发电厂、自来水厂、污水处理厂、纸厂等检测管路上冷却水/油等介质在管路里的流动状态。

二、主要特点

1、体积小巧、螺纹连，接直接给出流动状态开关接点，带流速大小趋势指示。

2、使用方便、无可动部件、可靠性远远高于冲击档板式流量开关。

三、主要技术指标

1、 工作电源：AC195.5-264.5V   DC19.2-28.8V工作电流：≤30mA或≤800mA

2、  输出：继电器（触点容量4A/250VAC）或晶体管开关（NPN/PNP.400mA）

3、 连接螺纹：G 1/2（常规）

4、 压力等级：≤10Mpa、  防护等级：IP67

5、 响应时间：8s

6、 环境条件：温度-20~70℃

7、 工作范围（流速）水：1-150cm/s     油3-300cm/s

8、 功耗：交流型≤10W，直流型≤1.5W

9、 LED指示功能

流速低于设定值               红灯亮

流速等于设定值   输出动作    红灯亮

流速高于设定值   输出动作 4个绿灯表示超出设定值的程度（黄灯同时亮）

四、型号

l、型号分类：

FCS：插入式（德原组装）

FCI：任线式（德原组装）

FCT：经济型（德国元件组装）

2、连接螺纹形式

G：符螺纹 1／4；1／2；3/4

GL：长管螺纹1/2；3/4

NPT：锥管螺纹1/2；3/4

M：普通螺纹  M12

D：卡套连接D03；D09

3、探头材料

A4：不锈钢

DY：Dyflor，聚偏二氟乙烯

T：Teflon，聚四氟乙烯

TN：带金属陶瓷涂层的

4、开关外壳材料

P：特种PBT材料，无此参数：与探头材料相同

5、输出功能：A：常开型  V：常开／常闭可选

6、输出方式：

P：三线直流PNP

N：三线直流NPN

R：继电器输出

LI：4-20mA模拟量信号输出

7、工作电压范围  8：24VDC

8、指示功能：X通过LED指示介质流动状态

9、出线方式

H1141：接插什，带2米标准电缆

无此参数：2米标准电缆

10、特殊规格

D500：耐压等级达500bar

M12：M12内螺纹；M16：M16内螺纹