| SWJ水位监测仪 | 西安蓝田恒远水电设备有限公司. |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机: 13488189052 15929913116 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xalthysd.com |

一、概述 SWJ-1型水位监测仪接受液位变送器送来的模拟信号，经A/D转换送CPU处理计算，直观显示水位值，并输出四路报警输出、一路模拟量，RS485通讯，且量程、海拔高度、报警值可通过按键任意设置。 SWJ-2型水头监测仪接受上,下游两路液位变送器送来的模拟信号，经A/D转换送CPU处理计算，直观显示水头值，并输出四路报警输出、一路模拟量，串行RS485通讯(可选)，且量程及报警值可通过按键任意设置。 二、特点 ■单片机系统采用内部分频后产生测量定时脉冲，测量精度，长期不变； ■4路输出信号经过放大后驱动继电器输出，其中4个动作点与报警值可设定； ■先进的WATCHDOG和电压监控电路能对计算机的工作情况进行监控 三、技术参数 ■测量信号： 液位变送器/差压变送器 ■测量精度： 非线性度＜0.25% ■数显内容： 水位值/水头值 4路报警输出整定值。 ■开关量输出信号： 4路，每点可由用户在所定范围内整定。 ■输出接点容量： 5A/250VAC，5A/30VDC ■工作环境： 温度0～50℃ 湿度＜85% ■外形尺寸： 盘装160×80×250mm ■电源： 110V/220VDC或 AC110/220V/50Hz ■功耗： 10W 四、面板说明 - 1~4输出状态指示灯：输出继电器动作状态指示 - LED数码管显示窗：显示参数 - 按键区：设置操作仪表参数 五、接线端子 SWJ-1接线端子 电源： 本仪器无电源开关，电源接上以后便长期连续运行； 24V：为脉冲传感器供电电源； COM：变送器供电电源负极； IN：变送器信号输入； OUT：变送器信号输出； 4～20mA：电流输出端子； JI~J4:报警接点输出； 220V：电源输入； RS485：通讯口A、B端。 SWJ-2接线端子 电源： 本仪器无电源开关，电源接上以后便长期连续运行； 24V：为脉冲传感器供电电源； COM：变送器供电电源负极； IN1：变送器信号输入； 4～20mA ：电流输出端子； JI~J4:报警接点输出； 220V：电源输入； RS485：通讯口A、B端。 六、仪表外形及开孔尺寸 七、选型说明