WSZP型测温制动控制屏

WSZP型测温制动控制柜用于水轮发电机组上、下导轴承和推力轴承，水轮机导轴承的轴瓦温度和油槽内的油温，发电机线圈和铁芯，空气冷却器前后空气的温度等进行监视和测量。当水轮发电机组转速下降到额定转速的3 0％~3 5％时，用转速信号测控装置来的电气信号改变制动管路中的气体流向，实现机组加速停机。

二、特点

本柜主要由柜体、测温测速系统、制动密封系统、压力控制显示系统四部分组成。该柜具有精度高、易操作、动作性能可靠、自动化程度高、使用寿命长、性能价格比优越等优点，在同类型产品中处于领先地位。

三、主要技术参数

1、仪表输入电源：AC 220V±15％； DC100~ 250V

2、空气阀操作电源：DC 220V、110V或AC 220V

3、制动系统工作气压：0.1~1MPa

4、制动器控制方式：单向、双向

5、进出气管径（内径）：φ8、φ10、φ12、φ15

6、气制动阀：采用本厂生产的DCF23电磁组合阀

7、油制动阀：采用本厂生产的DPW-8D电磁配压阀

8、油制动工作压力：2.5-6.3MPa

9、柜体外形尺寸：800mm×600mm×2260mm

10、表柜内管件：紫铜管

11、柜内仪表配置：（数字仪表均为本厂产品）

1）智能数字温度表，

一般采用160*80外形尺寸也可以采用尺寸96*96、96*48、72*72

2）转速信号测控装置、巡检仪、剪断销信号装置

外形尺寸均是160*80mm

3）电接点压力表、压力表外形尺寸仪表一般采用DN100mm，

也可以用DN150，更高配置的也可以采用数字仪表（需配压力变送器）

4）仪表柜在空间还有的情况下也可以根据用户的需要加装一些其他的一些配置

如：振动摆度仪表、调速器控制装置等。

四、订货须知

出气管径（内径）、工作电压VDC或VAC、特殊要求时请注明外形及安装尺寸