XLFBH-104熄火保护报警控制箱

使

用

说

明

单位地址：陕西省合阳县经济技术开发区

联系方式：0913-5525269   0913-5525896（传真）

手机号码：19802921913 （QQ、微信同号）

公司邮箱：xinlvgaoneng@foxmail.com

公司网址：www.xinlvgaoneng.cn

XLFBH-104熄火保护报警控制箱

XLFBH-104熄火保护报警控制箱，适用于各种燃气、燃油燃烧器、烤包器的火焰检测，内置检测器模块只对产生的紫外线敏感，对灯光和炉膛高温辐射无反应，抗干扰性强。

- 功能概述：

- 控制箱内装有XLDJ-104电离式火焰检测器、断路器、中间继电器、时间继电器、按钮、指示灯等控制元件。箱内XLDJ-104电离式火焰检测器采用我公司高性能产品，电器元件均采用国内知名品牌，以确保设备运行可靠。系统具有熄火连锁保护，当系统运行中出现意外熄火，可及时关闭燃气电磁阀，保证系统安全，并可将着火、熄火信号以开关量的形式上传至上位机，便于操作人员进行监控。本控制系统操作简单、安全、可靠。

二、主要技术参数：

■  工作电源：220VAC/50Hz

■  功    耗：100W

■  火焰响应时间：见火响应≤1s

熄火响应1~3s

显示：

控制柜通电时电源指示灯（红色）亮

旋开运行旋钮 运行指示灯（绿色）亮

见火响应时着火指示灯（黄色）亮

熄火响应时着火指示灯（黄色）灭，声光报警器报警

■  输出：继电器一对常闭、常开无源触点，容量220VAC·5A

见火响应时常闭触点断开，常开触点闭合

熄火响应时常闭触点闭合，常开触点断开

■  使用环境温度：监测器：－20℃～80℃

离子探针：≤1400℃

■  外形尺寸： 400×300×200（mm）

■  控制箱防爆等级：ExdII BT6

■  控制箱防护等级：IP65

■  监测端型号：离子探针

- 安装与接线：

■  检测探头安装（特别提示）

XLDJ-104电离式火焰检测器是一种接触式火焰检测器。用户安装时请将离子探针伸入火焰。离子探针最高耐温为1400℃，用户在燃烧器或其他高温设备上使用时，请注意温度，必要时可给检测通道通冷却风降温。

■  控制箱的安装

控制箱的结构为壁挂式，用四只M8的螺栓就设备现场合适位置安装既可, 安装位置要避免受到高温、强烈震动或冲击。

■   接线请参照控制箱内接线图。

■   电源220VAC/50Hz 6A如果用户使用的交流电源为不接地电源，如隔离变压器供电，请将电源的一根线接地。

■   注意火焰信号线不能与强电流动力线穿在一根管道内，而应单独走线。安装且确认接线无误之后，即可通电运行。

- 四、操作流程：

1、合上控制箱电源断路器，电源指示灯亮。

2、将运行转换开关旋至开状态，运行指示灯亮，燃料阀同时打开，（预留10秒钟（时间可调）点火时间，燃料阀保持打开至点火时间结束，点火时间结束后，燃料阀则根据实际火焰信号来实现燃料阀的开关，比如有火保持打开，无火关闭。）火焰检测系统开始运行，如果检测到有火则着火指示灯亮。反之，如果检测到无火或火焰熄灭，自动连锁关闭燃料电磁阀，声光报警灯鸣叫，提示操作人员火焰熄灭。操作人员到位后可将运行转换开关旋至关位置，则报警鸣叫停止，运行指示灯灭。当操作人员排除故障后，方可重新启动系统运行。

- 五、故障排除
     1、燃烧器无火，而检测却显示有火，这是检测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰。
     2、燃烧器有火，而检测器显示无火，可能有二个原因，一是离子探针需要更换，二是探针检测火焰有脱火现象或接地不良。