[image: image12.png]EAAA



[image: image12.png]                                                  一氧化碳变送器用户手册（485型）V2.4

一氧化碳变送器

用户手册

（485型）
文档版本：V2.4
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


[image: image3.png]®

G

&

)





目录

3

1. 产品介绍

3

1.1产品概述

3

1.2功能特点

3

1.3主要技术指标

3

1.4产品选型

4

2.设备安装说明

4

2.1设备安装前检查

5

2.2安装步骤说明

5

2.3接口说明

5

2.4 485现场布线说明

6

3.配置软件安装及使用

6

3.1软件选择

6

3.2参数设置

7

4.通信协议

7

4.1通讯基本参数

7

4.2数据帧格式定义

8

4.3寄存器地址

8

4.4通讯协议示例以及解释

8

4.4.1 读取地址为0x01设备的地址以及波特率

9

4.4.2 修改地址

9

4.4.3 修改地址为0x01的波特率

9

4.4.4读取设备地址0x01的CO值

9

4.4.5读取设备地址0x01的温湿度及CO值

10

4.5 CO测量单位ppm与mg/m3换算关系

10

5.常见问题及解决办法

10

6. 联系方式

11

7. 文档历史



1. 产品介绍

1.1产品概述
我司设计的一氧化碳变送器，采用进口一线大品牌电化学一氧化碳传感器，具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点，经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定，亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于地下停车场、车库、车间、密闭生活场所等需要检测一氧化碳浓度的场合。

设备采用宽压10-30V直流供电，485信号输出，标准Modbus-RTU通信协议、ModBus地址可设置，波特率可更改，通信距离最远2000米。

1.2功能特点
■采用进口一线大品牌电化学传感器，稳定耐用。
■量程0-1000ppm（默认）、0-2000ppm可选，其他量程亦可定做。
■测量精度高，可达±3%FS以内,重复性可达2%以内。
■485通信接口标准ModBus-RTU通信协议，地址、波特率可设置，通信距离最远2000米。
■可选配高品质OLED显示屏，现场可直接查看数值，夜晚亦可清晰显示。
■现场供电采用10~30V直流宽压供电，可适应现场多种直流电源。
■产品采用壁挂式防水壳，安装方便，防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
1.3主要技术指标
	供电电源
	10~30V DC

	平均功耗
	0.18W

	输出信号
	485

	温度测量范围
	-40℃~+80℃

	湿度测量范围
	0~100%RH

	温度精度
	±0.5℃（25℃）

	湿度精度
	±3%RH（60%RH,25℃）

	CO分辨率
	1ppm

	CO精度
	±3%FS

	零点漂移
	±3ppm

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	15~90%RH 无冷凝

	稳定性
	≤2%信号值/月

	响应时间
	≤30S

	预热时间
	≥5分钟

	重复性
	≤2%

	压力范围
	90~110Kpa


以上所有规格参数均在环境条件：温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压，待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。

1.4产品选型
	RS-
	
	公司代号

	
	CO-
	
	CO变送传感器

	
	COWS-
	
	CO温湿度三合一变送传感器

	
	
	N01-
	
	RS485（Modbus协议）

	
	
	
	2-
	
	壁挂王字壳

	
	
	
	OLED-
	
	王字壳带OLED屏幕

	
	
	
	
	1000P
	量程0-1000ppm

	
	
	
	
	2000P
	量程0-2000ppm


注意：三合一变送器不带OLED 屏幕，只有单气体才有OLED 屏幕选型

1.5系统框架图











系统方案框图
2.设备安装说明

2.1设备安装前检查
设备清单：

■CO变送器设备1台

■自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

■产品合格证、保修卡、接线说明等

■USB转485（选配）

2.2安装步骤说明

[image: image4.jpg]KA FLA B BURLLhEH R AKEE

el

'




2.3接口说明
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
	
	线色
	说明

	电
源
	棕色
	电源正（10~30V DC）

	
	黑色
	电源负

	通
信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


2.4 485现场布线说明
多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

[image: image5.jpg]



3.配置软件安装及使用    

3.1软件选择

    打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到[image: image6.png]Q.

285SHE.
TAV3Lexe





打开即可。

[image: image7.jpg]HftRE
10~30V V-

BVr

=





3.2参数设置
①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。
[image: image8.png]£ it
=] RO (com F LPT)
5 Frolific SB-to-Serial Conn Fort GO
05D Serial Fort. COND)
U USB-SERIAL CHIMO (CONS)




②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
⑤、点击相应的气体，可直接查看气体当前实时数值

⑥、注意：此软件只可设置2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s三种波特率
[image: image9.png]® 1s5sEEETAVL

8Os Bt BEEHE
| [— I = | |

IR | ACE RIS |

2 S | Riglm | R | SesEs | e |

¥8 oz [co || s | me | o2 |ws | me |03 | H2 | CHA JHCHO |

SHIEE mg/n3
HiE mg/n3
FaifE





4.通信协议

4.1通讯基本参数
	编 码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s


4.2数据帧格式定义
采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下： 

初始结构 ≥4 字节的时间 

地址码 = 1 字节 

功能码 = 1 字节 

数据区 = N 字节 

错误校验 = 16 位CRC 码 

结束结构 ≥4 字节的时间 

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！ 

CRC码：二字节的校验码。
主机问询帧结构：

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


从机应答帧结构：

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


4.3寄存器地址
单CO设备 （其他寄存器相同）
	寄存器地址
	PLC或组态地址
	内容
	操作
	范围及定义说明

	0000 H
	40001
	CO浓度值
	只读


	0~1000

对应CO 0-1000ppm

	0002 H
	40003
	
	
	


CO温湿度一体设备

	寄存器地址
	PLC或组态地址
	内容
	操作
	范围及定义说明

	0000 H
	40001
	湿度值
	只读
	0~1000

（扩大10倍后的数值）

	0001 H
	40002
	温度值
	只读
	-400~800
（扩大10倍后的数值）

	0002 H
	40003
	CO浓度值
	只读
	0~1000

对应CO 0-1000ppm

	0032 H
	40051
	温度校准值
	读写
	扩大10倍写入

	0035 H
	40054
	湿度校准值
	读写
	扩大10倍写入

	0038 H
	40057
	CO校准值
	读写
	实际值写入

	07D0 H
	42001
	设备地址
	读写
	1~254（出厂默认1）

	07D1H
	42002
	设备波特率
	读写
	0代表2400  1代表4800

2代表9600 


4.4通讯协议示例以及解释

4.4.1 读取地址为0x01设备的地址以及波特率

问询帧（例如：地址为0x01 波特率为4800）
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x07 0xD0
	0x00 0x02
	0xC4
	0x86


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	波特率
	地址
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00 0x01
	0x00 0x01
	0x6A
	0x33


4.4.2 修改地址

问询帧（假设修改地址为0x02  注意：修改地址后需断电重启设备）
	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD0
	0x00 0x02
	0x08
	0x86


应答帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD0
	0x00 0x02
	0x08
	0x86


4.4.3 修改地址为0x01的波特率

问询帧（假设修改波特率为9600  注意：修改地址后需断电重启设备）
	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD1
	0x00 0x02
	0x59
	0x46


应答帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x07 0xD1
	0x00 0x02
	0x59
	0x46


4.4.4读取设备地址0x01的CO值
  问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x02
	0x00 0x01
	0x25
	0xCA


  应答帧（例如读到CO为500ppm）
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	CO值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01 0xF4
	0xBF
	0x06


CO： 

1F4 H(十六进制) =500 => CO=500 ppm
4.4.5读取设备地址0x01的温湿度及CO值

  问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x03
	0x05
	0xCB


  应答帧（例如读到 温度值-7.5℃  湿度值35.9%  CO值500ppm）
	地址码
	功能码
	字节数
	湿度值
	温度值
	CO
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x06
	0x01 0x67
	0xFF 0xB5
	0x01 0xF4
	0x34
	0x89


温度：低于0℃时温度以补码形式上传。

FFB5 H(十六进制) = -75 => 温度= -7.5℃
湿度：167 H(十六进制)= 359 => 湿度= 35.9%RH
CO：1F4 H(十六进制) =500 => CO=500 ppm
4.5 CO测量单位ppm与mg/m3换算关系
转换公式是基于25℃和1个大气压：X ppm = (Y mg/m3)(24.45)/(

 HYPERLINK "http://www.ab126.com/Chemistry/1869.html" \t "http://www.ab126.com/Chemistry/_blank" 分子量)或Y mg/m3 = (X ppm)(

 HYPERLINK "http://www.ab126.com/Chemistry/1869.html" \t "http://www.ab126.com/Chemistry/_blank" 分子量)/24.45

仅适用于计算CO ：1ppm=1.15mg/m3   1mg/m3=0.87ppm 

5.常见问题及解决办法
设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。
6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层
邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com
云平台地址：www.0531yun.cn
[image: image10.png]



7. 文档历史

V1.0        文档建立。

V2.0        增加CO传感器技术参数及使用注意事项

V2.1        修改选型表

V2.2        增加CO精度说明

V2.3        修改参数
V2.4        增加2000ppm选型

8. 附录：壳体尺寸
整体尺寸：110×85×44mm


[image: image11.jpg]



AC220V市电





      监控电脑





UPS电源（选配）





USB转485或232转485





10~30V DC





485总线





n号设备





3号设备





2号设备





1号设备








山东仁科测控技术有限公司
          www.rkckth.com

