- 液态软启动柜专用电解粉简介：

液态软启动柜专用电解粉又称高压水电阻软起动柜电液粉,液体电阻起动器又称“液体变阻器”（俗称“水电阻”）是为改善大中型绕线式交流异步电动机或高压鼠笼型电机的起动性能而研制的新型起动器。液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零，使串入电机转子回路中的电阻值平滑减小，从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动，是频敏电阻起动器和金属电阻起动器的替代产品。采用水电阻取代频敏电阻起动器和金属电阻起动器，近些年来的技改项目中也普遍使用。

二、鼠笼型液体电阻配制：

1、 配液用水：一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可或纯净水。

2、 电阻溶剂即电阻粉，由生产厂商提供。

3、 液体起动电阻RO的确定： RO=定子电压/定子电流/√3/3 。

4、 电阻的配制：

① 先将动极板置于起动位置，将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右，注意三格液位要基本相等；

② 将配制好的溶液注入水箱中；

③ 分别向液阻箱中加水至要求液位；

④ 扳动试验按钮，使极板上下运动二、三次，使箱内电阻液搅拌均匀；

⑤ 液体电阻的测量

将液体电阻的活动极板移到起动位置后，通过自耦变压器给每相动静极板之间通过50Hz电，电流从0开始逐渐增大至5A左右电流I（A），记下电流表A的读数，并测量两极之间压降V（V），测液体电阻值为：R(Ω)=V(v)I(A)    测量电路如下：

图中，FU：熔断器 2A   A：交流电流表5A,0.5级 ；  B：调压器5KVA ； V：交流电压表0.5级 ，测得的R值应接近R0计算值，允许有5％的误差。

⑥ 电阻的调整 如偏大应增大电阻液浓度，否则应降低其浓度，调节方法是用软管抽出部分溶液加水或电液粉（电解粉)。

三、绕线式液体电阻配制：

1、 配液用水：一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可或纯净水。

2、 电阻溶剂即电阻粉，由生产厂商提供。

3、 配比比例按100公斤水比5公斤电解粉，观察启动电流，

一般启动电流是额定电流的1.3倍，电流大了说明电解粉加多了加水稀释，电流小了加电解粉。

四、液体起动器动作试验：

1、 用手动盘车方法使动极板处于上、下限位的中间，检查控制电源三相电正常后，将“试验”钮子开关左旋于运行位置，合上柜内空气开关，此时若极板上行则为正常；

2、 用手动作上限位行程开关应停止运行，若极板下行则相序错误。此时关掉电源交换两相电源线即可；

3、 然后合上电源将“试验”钮子开关右旋于“试验”位置，极板向下运行直到下限位置停止，且短接接触器吸合。